Описание параметров микропроцессорного блока CAREL IR32

Установка температурного режима:

1.Нажать кнопку «SEL» и удерживать 2 секунды (для изменения установленной температуры).

2.Установленная температура начнет мигать.

3.При помощи кнопок установки (со стрелками), изменить температуру.

4.Нажать кнопку «SEL» 2 раза (до выхода в исходное меню), для сохранения установки.

Установка холодильных функций:

1.Нажать кнопки «PRG+SEL» и удерживать 5 секунд.

2.На дисплее должна появиться надпись «Рs».

3.С помощью клавиш установки (со стрелками) набрать пароль: 22.

4.Выбрать нужную функцию (перечень параметров см. в таблице 8.1),

5.Еще раз нажать кнопку «SEL»(вход в меню изменения значения функции).

6.При помощи кнопок установки (со стрелками) изменить значение функции, 7.Нажать кнопку «SEL» для сохранения установки. (таким образом можно редактировать все функции).

8.Закончив все настройки нажать клавишу «PRG», новые значения сразу будут сохранены. (Если в течение 60 секунд не предпринимать никаких действий процессор автоматически вернется в исходное меню).

Параметры процессора CAREL IR32C

| Функция | Параметры | Тип | Минимальльное значение | Максимальное значение | Ед. измерения | Заводская настройка | Рекоменд. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РS | Пароль | F | 00 | 199 | - | 22 | 22 |
| / | Данные датчиков |  |  |  |  |  |  |
| /C | Калибровка датчиков (хО,1°С/°Р) | F | -127 | 127 | °С/°F | 0.0 | 0 |
| r | Параметры регуляторов |  |  |  |  |  |  |
| гd | Настройка дифференциала (Гистерезиса 0=0.5 °С/°Р) | F | 0 | 19 | °С/°F | 2 | 1 |
| d | Параметры оттайки |  |  |  |  |  |  |
| dI | Установка времени между двух циклов оттайки | F | 0 | 199 | Hour | 8 | 5 |
| dt | Температура окончания оттайки | F | -50 | 127 | °С/°F | 4 | 15 |
| dp | Продолжительность оттайки функция активная если d0=0; 2 или 3 | F | 1 | 199 | Мin | 0 | 0 |
| dd | Время дренажа после оттайки | F | 0 | 15 | Мin | 2 | 2 |
| d8 | Задержка тревоги после оттайки | F | 0 | 15 | Hour | 1 | 1 |
| d/ | Температура оттайки (показание датчика испарителя) | F | - | - | °С/°F | - |  |
| А | Параметры тревоги |  |  |  |  |  |  |
| АL | Тревога низкой температуры (установка нижней температуры) если AL=0 функция отключена | F | 0 | 127 | °С/°F | 0 |  |
| АН | Установка тревоги высокой температуры если АН=0 функция отключена. | F | 0 | 127 | °С/°F | 0 |  |
| F | Параметры вентиляторов Эти параметры только для С моделей. |  |  |  |  |  |  |
| F1 | Включение вентилятора в зависимости от температуры испарителя | F | -50 | 127 | °С/°F | 5 | 5 |
| Fd | Задержка включения вентилятора после оттайки | F | 0 | 15 | Мin | 1 | 1 |
| H | Другие параметры |  |  |  |  |  |  |
| T | Программирование наружных параметров | F | -99 | 199 |  | - |  |
| Н5 | Код идентификации для программирования | С | -99 | 99 | - | 0 |  |
| / | Параметры датчиков |  |  |  |  |  |  |
| /2 | Переделы установки | С | 1 | 15 | - | 4 |  |
| /4 | 0= датчик регулировки «Room»(на дисплее), 1=датчик испарителя «Def.»(на дисплее) | С | 0 | 1 | - | 0 | 0 |
| /5 | тип температуры °С/°F (0=°С 1 =°F) | С | 0 | 1 | - | 0 | 0 |
| r | Параметры регулировки |  |  |  |  |  |  |
| r1 | Минимальное значение (ограничение устанавливаемого значения температ. в камере) камеры) | С | -50 | r2 | °С/°F | -50 | -20 |
| r2 | Максимальное значение (ограничение устанавливаемого значения температ. в камере) | С | r1 | 127 | °С/°F | 60 | 20 |
| r3 | Активирование Тревоги Еd, максимальное время оттайки достигнуто (0-неактив. 1-актив.) | С | 0 | 1 | - | 0 | 0 |

Параметры процессора CAREL IR32C

| r4 | Автоматическое изменение начальной точки (А4=4) | С | -20 | 20 | °С/°F | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с | Параметры компрессоров | С |  |  | Мin |  |  |
| с0 | Время от момента включения процессора до момента запуска компрессора | С | 0 | 15 | Мin | 0 | 0 |
| с1 | Время от запуска первого до запуска второго компрессора | С | 0 | 15 | Мin | 0 |  |
| с2 | Минимальное время для выключения компрессора | С | 0 | 15 | Мin | 0 |  |
| с3 | Минимальное время работы компрессора | С | 0 | 15 | Мin | 0 |  |
| с4 | Защита компрессора (0-выкл. 100-вкл.) | С | 0 | 100 | Hour | 0 |  |
| сс | Задержка цикла | С | 0 | 15 | Hour | 4 |  |
| с6 | Задержка тревоги затенявшегося цикла. | С | 0 | 15 |  | 2 |  |
| d | Параметры оттайки |  |  | 3 | - |  |  |
| d0 | Типы оттайки (0-электро. 1 -горячи газ, 2-резист. время, 3-продолжительность оттайки горячим газом) | С | 0 | 1 | - | 0 | 0 |
| d4 | Оттайка после вкл. (0-нет 1-да) | С | 0 | 199 | - | 0 | 0 |
| d5 | Задержка оттайки после вкл. Через цифровой вход. (А4=4 или А5=4) | С | 0 | 1 | Мin | 0 |  |
| d6 | Блокировать показания температуры во время оттайки (0-нет 1 -да) | С | 0 | 1 | - | 1 | 1 |
| d9 | Приоритет оттайки (0-нет 1-да) | С | 0 | 1 | - | 0 | 0 |
| dC | Установка времени (0-часы/минуты 1-минуты/секунды) функция доступна только для dl и dP | С | 0 |  | - | 0 | 0 |
| А | Параметры оттайки |  |  |  |  |  |  |
| А0 | Дифференциал тревоги (0=0,5 °С/°F) | С | 0 | 19 | °С/°F | 0 |  |
| Аd | Задержка тревоги по температуре | С | 0 | 199 | Мin | 0 |  |
| А7 | Задержка измерения (А4=2 или А5=2) | С | 0 | 199 | Мin | 0 |  |
| F | Параметры вентиляторов |  |  |  |  |  |  |
| F0 | Управление вентиляторами: 0= вентиляторы вкл. Спецификация фаз невозможна (зависимость F2, F3, и Fd) 1= вентиляторы бкл. (зависимость от параметра F1), Спецификация фаз невозможна. | С | 0 | 1 | - | 0 | 0 |
| F2 | Положение вентиляторов когда компрессор наработает: 0-выкл. 1-вкл. | С | 0 | 1 | - | 1 | 1 |
| F3 | Работа вентилятора во время оттайки (0-нет, 1-да) | С | 0 | 1 | - | 1 | 0 |
| Н | Другие параметры |  |  |  |  |  |  |
| Н0 | Серийный адрес | С | 0 | 199 | - | 1 |  |
| Н1 | Положение контактов реле тревоги 0-реле активна 1- пассивна | С | 0 | 1 | - | 1 |  |
| Н2 | 0-клавиши вкл., 1-быкл. | С | 0 | 1 | - | 1 |  |